招标单位：浙江省天正设计工程有限公司

杭州碧空环境科技有限公司

项目名称：

杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程三废处理设备采购

招  标  文  件

招标编号：G20W01-P0F6-041A

|  | 采购工程师 | 编制 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购 经理 | 审核 |  |  |  |
|  | 项目 经理 | 审批 |  |  |  |
|  | 总 包 方 | 审批 |  |  |  |
|  | 业 主 方 | 批准 |  |  |  |

总包单位：浙江省天正设计工程有限公司

二零二零年十一月

招标文件目录

第一部分   招标公告	1

第二部分   投标人须知	4

投标人须知前附表	4

第一章　说明	5

第二章　招标文件	6

第三章　投标文件	6

第四章　投标文件的递交	10

第五章　开标、评标和定标	11

第六章　授予合同	15

第七章　质疑与投诉	16

第三部分　评标办法和评分标准	17

第一章　评标办法	17

第二章　评分标准	20

第四部分 招标采购内容与技术规格书	22

第一章　项目技术及服务要求	22

第二章　交货期限及要求	39

第三章　付款方式及要求	39

第四章　售后服务及要求	39

第五部分　采购合同主要条款	41

第六部分   投标文件格式	47

附件一  法定代表人授权书	47

附件二  投标函	48

附件三  开标一览表	49

附件四  投标设备数量价格表	50

附件五  投标人情况表（格式可自拟）	51

附件六  技术规范/规格偏离及建议表	52

附件七  材料、辅助材料、专用工具及备品备件清单	53

附件八  投标人推荐的供选择的配套零部件表	54

附件九  2017年1月1日以来业绩情况汇总表	55

# 第一部分   招标公告

（招标编号：G20W01-P0F6-041A）

一．招标项目编号: G20W01-P0F6-041A

二．采购组织类型： 公开招标

三．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 控制价（元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地三废工程设备采购 | 1 | 套 | 6409324.00 | 三废处理工程设备供货及现场安装调试指导（质保期2年） | / |

四．投标供应商资格要求:

- 投标人具有独立法人资格，注册资金2000万以上；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 三年内，在经营活动中没有重大违法记录

- 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本投标活动；

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．招标文件的发售时间、地址、售价:

1．报名截止时间：2020年11月27日14时前，逾期不再接受报名

2．报名方式：网上在线报名，投标人通过邮箱18668137562@163.com提交经报价人盖章的保密协议（详见附件）后向招标人报名，代理商投标需同时提供营业执照及设备制造厂授权书。

3.招标文件售价：免费，招标文件请至公告附件处下载，工程废水及废气处理请购技术规格书在报名截止当日通过邮箱18668137562@163.com 向报名者发送。

4.报名咨询电话：18668137562  张先生

5.提示：（1）拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江省天正设计工程有限公司网站和浙江宇康工程管理咨询有限公司网站，在招标公告页面中下载。

六．投标截止时间：2020- 12–3   10:00:00

七．投标地址：绍兴市上虞区杭州湾经济开发区纬五东路2号中科院杭州湾新材料产业基地项目现场

八．开标时间：2020- 12–3 10:00:00

九．开标地址：绍兴市上虞区杭州湾经济开发区纬五东路2号中科院杭州湾新材料产业基地项目现场

十．投标保证金：有，金额为 壹 万元整，直接打入杭州碧空环境科技有限公司开户行与账号，资格审查时为按规定缴纳报价保证金或者未提供保证支付凭证，将取消其报价资格。

十一.公告期限：三个工作日。

十二．招标人：浙江省天正设计工程有限公司、杭州碧空环境科技有限公司联合招标，由浙江省天正设计工程有限公司定标，中标后中标单位与分包单位签订合同（杭州碧空环境科技有限公司）。

十三．其他事项：

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日起5个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出申诉，接受申诉邮箱：wei-ll@zpcdi.com。

- 本项目需采购需参照《绍兴市上虞区国有企业采购管理暂行办法》执行，依据最终报价签订设备采购合同并支付相应货款，合同价不再进行总包合同中等比例下浮。

十四.联系方式

招标人：1、EPC总包单位：浙江省天正设计工程有限公司

联系人：白先生

联系电话：15858217126

2、分包单位：杭州碧空环境科技有限公司

联系人：张先生

联系电话：18668137562

地址：杭州市拱墅区远洋国际中心E座701-703

采购人：杭州碧空环境科技有限公司

联系人：张先生

联系电话：18668137562

地址：杭州市拱墅区远洋国际中心E座701-703

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 编 例 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程三废处理设备采购 |
| 2 | 投标人资格：详见招标文件第二部分第一章第2条 |
| 3 | 评标办法： 综合评分法 （详见招标文件第三部分） |
| 4 | 投标有效期：自投标截止日起90天为投标文件的有效期 |
| 5 | 工 期 要 求：排产通知书发出后40日历天内完成交货。 |
| 6 | 投标保证金：金额为 壹 万元整，账户名称：杭州碧空环境科技有限公司，开户行：中国工商银行杭州保俶支行 银行账号：1202022709900254431 |
| 7 | 投标文件份数：正本 1 份，副本 4 份。 |
| 8 | 投标文件递交至：绍兴市上虞区杭州湾经济开发区纬五东路2号中科院杭州湾新材料产业基地项目现场 |
| 9 | 投标截止时间：2020年 12 月 3 日 10 ： 00 （北京时间） |
| 10 | 开标时间：2020年 12 月 3 日 10 ： 00 （北京时间） 开标地点：绍兴市上虞区杭州湾经济开发区纬五东路2号中科院杭州湾新材料产业基地项目现场 |
| 11 | 质疑与投诉：详见招标文件第二部分第七章 |

## 第一章　说明

1　前言

本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》组织和实施，已经有关部门核准，采用公开招标方式，并按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择中标人；本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目,不分标段。

2　合格投标人

2.1、投标人具有独立法人资格，注册资金2000万以上；

2.2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.3、三年内，在经营活动中没有重大违法记录

2.4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本投标活动；

2.6、本项目不接受联合体投标。

2.7、投标人可根据招标文件的要求提供性能相当或者高于、服务条款相等或者高于、符合招标人实际需求的其他优质品牌产品。

3　定义

3.1　“采购人”系指采购人或其委托的采购代理机构。

3.2  “投标人”系指向采购人提供投标文件所叙述的货物招标采购项目的供应商。

3.3　“中标人”系指按照招标文件确定的中标供应商。

3.4　“货物”系指投标人按合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

4　投标费用

4.1　无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4.2  专家评审费、会务费由最终中标单位承担。

## 第二章　招标文件

5　招标文件构成

5.1　招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6　招标文件的澄清或修改

6.1　投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流，可用书面形式通知采购人，在报名成功之日起（以邮件提交保密协议之日）七个工作日内使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复，并将不说明来源的答复发给各有关投标人。

6.2　在投标截止时间的五天前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

6.3　为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

## 第三章　投标文件

7　投标文件

7.1　投标语言、计量及货币

7.1.1　投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件、来往信件均以中文编写。

7.1.2　除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

7.1.3　投标货币为人民币元。

7.2　投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

7.3　不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

8　投标文件构成

投标文件由①②③④（①资格文件、②资信标、③技术标、④商务标）构成。

8.1  资格文件，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第 1-3　项所列的文件：

8.1.1　投标人营业执照（副本）（加盖投标单位公章的复印件一套）。社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

8.1.2　具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

8.1.3　参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

8.2  资信标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-3　项所列的证明文件：

8.2.1　法定代表人授权书（附件一）；

8.2.2　业绩（业绩清单（附件九）及相应证明文件）；

8.2.3　其他与本项目有关的证明文件：资信标中要求提供的其他文件。

8.3　技术标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-9　项所列的技术文件,这些文件可以是资料、图表或说明。

8.3.1  对工程废水及废气处理请购技术规格书响应情况的详细描述；

8.3.2  投标设备厂资信证明文件；

8.3.3  投标人情况表（附件五）；

8.3.4  技术规范/规格偏离及建议表（附件六）；

8.3.5  备品备件及专用工具的完整性及数量等的详细描述（后附材料、辅助材料、专用工具及备品备件清单（附件七））；

8.3.6  故障响应、修复时间及相应措施等的详细描述；

8.3.7  投标人推荐的供选择的配套零部件表（附件八）；

8.3.8  业绩（附件九）；

8.3.9  其他与本项目有关的文件：技术标中要求提供的其他文件。

8.4　商务标，一般要求提供下面所列的第1、2项的文件。根据本项目实际，本次招标还需要投标人第　1-3　项所列的文件：

8.4.1　投标函（附件二）

8.4.2　开标一览表（附件三）

8.4.3　投标设备数量价格表（附件四）

8.5　注意事项

8.5.1　投标人提供的各类资格及资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格、追究法律责任等不良后果。

8.5.2　投标人可以在投标文件中对招标货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求。

8.5.3　为方便开标和评标，投标人应按8.1、8.2、8.3、8.4条所列的顺序分别编制资信标、技术标和商务标，否则对投标人造成影响的，采购人概不负责。

9　投标内容填写说明

9.1　投标文件格式

投标人应按照招标文件中所提出的格式及编制顺序填写。

9.2　投标函和开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

9.3　投标报价

9.3.1　投标报价应在招标文件所附的开标一览表上写明投标单价和投标总价。

9.3.2　投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

9.3.3　投标人应对所列的所有货物进行报价。

9.3.4　投标报价统一为人民币计价，并包括下列第　1-3　条规定的费用：

9.3.4.1　向政府及行业部门交纳各种税费及规费；

9.3.4.2　货物运输、现场卸货、二次搬运以及设备验收取证费用等；

9.3.4.3　其它一切项目所需费用。

9.3.5　如投标人未根据采购人要求提供第8条所列文件的，或者提供的文件不实的，可能导致其投标被拒绝或者被取消中标资格。

9.4　技术规范/规格偏离及建议

投标货物如与招标货物在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有微小偏离或对投标产品配置有好的建议，应填写《规格性能偏离及建议表》。

9.5　投标人根据招标文件载明的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目部分工作交由他人完成的，应当在投标文件中予以声明。

10　投标文件的编制与签署

10.1按招标文件8.1条、8.2条、8.3条、8.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、资信标、技术标、商务标四部分，其中资信标、技术标可装订成一册，其余部分分别装订成册，投标文件的装订应采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），否则投标文件按无效标处理。

10.2　投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.3　投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

10.4　投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

10.5　由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

11　投标文件的密封及标记

11.1　投标文件应按以下方法分别装袋密封

11.1.1　投标文件密封袋内装投标文件正、副本。资格文件、商务标单独装订密封，资信标和技术标可装订成一册密封。

11.1.2　将全部投标文件包装完好，并在封皮上写明：

11.1.2.1　采购人名称：     杭州碧空环境科技有限公司 　。

11.1.2.2　采购项目：杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程　。

11.1.2.3　投标人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.2　如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

12　投标保证金

12.1　投标人的投标保证金要求具体详见前附表第五条，否则采购人将不接受投标文件。

12.2　投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，否则采购人将不接受投标文件。

12.3　在签订合同前，中标人应按规定提交履约保证金。

12.4　未中标人的投标保证金在中标通知书发出后15个工作日内无息退还。

12.5　发生下列情况之一，投标保证金将不予返还。

12.5.1　投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.5.2　中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

12.5.3　擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

12.5.4　中标人未按规定与采购人签订合同；

12.5.5　未按规定提供履约保证金；

12.5.6　投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

12.5.7  投标人在投标过程中串通投标的。

13　投标文件的有效期与效力

13.1　自投标截止日起90天为投标文件的有效期。

13.2　如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过40天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝或者同意采购人的上述要求。如投标人同意延长的，其投标保证金的有效期也相应顺延并不得修改投标文件；如投标人拒绝延长的，采购人不得以此为理由不予退还投标保证金。

13.3　招投标工作结束后，在合同履行期间如双方出现争议，则招标文件和询标记录等均是有效的法律文件。

## 第四章　投标文件的递交

14　投标截止时间

14.1　投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。以电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.2　采购人因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15　投标文件的修改和撤回

15.1　投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购人。

15.2　投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

15.3　投标人以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

16　投标文件的拒收

有下列情形之一的，采购人将拒绝接收投标人的投标文件：

16.1　在投标截止时间以后送达的投标文件；

16.2　未密封的投标文件；

16.3　投标人没有按招标文件要求提供投标保证金的；

16.4　报名主体、提交保证金主体或投标主体不一致的。

## 第五章　开标、评标和定标

17　开标

17.1　在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人组织进行开标。

17.2　采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人主持及有关人员参加。

17.3　法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件(本人身份证原件)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件(本人身份证原件)。

18　投标文件资格审查

18.1　开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查

18.2  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20  评标组织

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

20.3整个开标、评标全过程接受业主方等有关部门的监督和指导。

21. 评标办法

具体评标办法与评分标准等详见招标文件第三部分。

22. 投标文件符合性审查

22.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

23 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

24 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，并由采购人报有关部门备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

24.1 未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的；

24.2 法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

24.3 《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

24.4 参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

24.5 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

24.6 投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

24.7 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

24.8 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

24.9 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

24.10 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

24.11 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

24.12 投标文件有招标方不能接受的条件；

24.13 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

24.14 投标报价超过预算金额或最高限价的；

24.15 投标文件“资信技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》或《预算清单》相关内容的；

24.16 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

24.17 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

24.18 参与本次招标活动前三年内，投标人在采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反采购供应商行为规范且情节严重的；

24.19 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.19.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.19.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.19.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.19.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.19.5 不同投标人的投标文件相互混装；

24.20 其他违反法律、法规的情形。

25 评标委员会按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

25.1　投标价格的竞争性；

25.2　产品性能和质量可靠性；

25.3　备品备件供应承诺；

25.4　交货时间和安装竣工时间；

25.5　经营信誉、合同付款条件及合同执行能力；

25.6　售后服务承诺。

26 中标条件

26.1　投标人能够提供质量、技术、商务、经济、售后服务占综合优势的产品及服务；

26.2　投标文件符合招标文件要求；

26.3　投标人有很好的执行合同的能力；

26.4　售价对采购人最有利；

25.5　采购人将把中标通知书授予最佳投标者，不保证最低报价者中标。

27　废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1  符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3  投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4  因重大变故，采购任务取消的；

27.5  废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人，由采购人重新组织招标，变更采购方式予以采购。

28  重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

29  定标

29.1  本次招标采用综合评分法，依据所得分数高低确定第一、二中标候选人。

30 保密及其它注意事项

30.1　评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

30.2　在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

30.3　为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

30.4　投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

30.5　评标委员会不向投标人解释未中标的原因，不退还投标文件。

## 第六章　授予合同

31　中标通知

31.1　评标结束后，总包单位在浙江省天正设计工程有限公司网站和浙江宇康工程管理咨询有限公司发布中标公告，经公告无异议后签发中标通知书；

31.2　中标通知书将作为签订合同的重要依据，对采购人和中标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

32　签订合同

32.1　中标人须在中标通知书发出之日起15日内，按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人分包单位杭州碧空环境科技有限公司在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同；

32.2　招标文件和中标人的投标文件均为签订合同的依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件做实质性修改；

32.3拒签合同的责任

32.3.1　中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金的，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；

32.3.2　采购人在规定时间借故拒签合同者，以招标违约处理，向中标人退回双倍的投标保证金，并赔偿中标单位由此造成的直接经济损失；

32.3.3　中标人或采购人无正当理由拒绝签订合同的，按规定进行处理；

32.4　采购人在和投标人签订合同时，经有关部门批准有权按照规定变更数量。

33　合同备案

33.1  中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报有关部门备案。

34　履约保证金/保函

34.1　中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价　5%　的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。

34.2　采购人将在货物验收合格后，并正常使用满　10　个工作日内，向中标人无息退还其履约保证金。

## 第七章　质疑与投诉

根据有关法律规定，采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

35  供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36  供应商质疑

36.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑；

36.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

36.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.4  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

36.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

36.4.2 质疑项目的名称、编号；

36.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.4.4 事实依据；

36.4.5 必要的法律依据；

36.4.6 提出质疑的日期。

36.5 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

36.6采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# 第三部分　评标办法和评分标准

## 第一章　评标办法

为规范本次招标投标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

特别条款：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

（二）本次评标将在通过资格性和符合性审查的合格投标人中，按下列第 1 种

规定确定入围投标人，并进行商务标评标(其他投标人则不开启商务标)：

1、优胜者入围法：①在投标厂家有3-4家时，取技术分和资信分之和前三名的投标人入围；②在投标厂家在5-6家时，剔除技术分和资信分之和排名最后两名其余都入围；③在投标厂家在7-10家时，剔除技术分和资信分之和排名最后三名其余都入围；④在投标厂家在10家以上时，取技术分和资信分之和前7名且不同品牌的投标人入围；⑤如上述入围品牌投标人中出现商务报价超最高限价的，由技术分和资信分之和排名在后的其他品牌投标人依次递补入围；⑥投标品牌总数量不随报价是否超限价而改变。

2、合格者入围法。除被拒绝投标或被取消投标资格的投标人外，其他合格的投标人均入围。

二、评标程序

评标工作按下列程序进行：

1、审查投标文件。即依据法律法规和招标文件的规定，对投标保证金以及投标文件的有效性、完整性和响应程度等，作符合性审查。

2、要求澄清有关问题。即对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面方式作出必要的澄清、说明或者补正。

3、进行比较与评价。即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。参照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

4、推荐中标候选人。按招标文件中规定的评标方法，推荐一定数量的中标候选人。推荐的中标候选人在2家以上的，则应标明排列顺序。

5、编写评标报告。

三、评标要求

评标工作应遵循以下要求：

1、按照先评技术标、再评资信标、最后评商务标顺序进行评标。

2、技术分由评委自行评议打分，资信分、商务分由评委统一评议计分,在统一评议过程中出现意见不一致情况时，按少数服从多数的原则确定评议意见，并予以计分。

3、在资信标评议计分开始前，各评委应将技术标评议打分表交现场公证或者监管人员保管，然后在资信标评议计分结束后，由现场工作人员统计，各有效投标人的最终评审分为评标委员会成员评分的算术平均值。（四舍五入保留小数点后两位）

4、在技术标、资信标评议计分结束前，各投标人的商务标统一由现场公证或者监管人员保管，然后在公布各投标人的技术和资信得分情况后，当众启封各投标人的商务标并交评委进行商务标评议计分。

1)开启入围投标人的商务标；

2)进行商务标评议计分。

5、为提高评标效率，评标委员会可授权现场工作人员做好以下工作，并对结果予以签字确认：

1)查阅各投标人的资信情况；

2)对各投标人的技术分、资信分和商务分予以记录、计算和汇总；

3)起草意见书、评标报告等；

4)其他与评标有关的工作。

## 第二章　评分标准

本次评标将按  综合评分法  进行评标，并采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

一、商务标评分标准

商务标主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设商务分40分。

2、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 陆佰肆拾万玖仟叁佰贰拾肆元整（小写      6409324.00元）。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：

根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的商务分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其商务分：

1）投标报价得分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

2）其他             /                         。

二、资信标评分标准

资信标主要是对投标人提供的资质、信誉、业绩、服务及财务状况等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设资信分15分。

2、本次评标设定的评分内容有：

| 序号 | 评标内容 | 评分项目 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后维保 | 投标单位必须提供二年售后维保，每延长半年售后维保得2分，最高得4分 | 4 |
| 2 | 项目成员 | 项目负责人为化学工程专业副教授或高级工程师得5分，其他环保专业高级工程师得2分，无高级工程师不得分。（需提供负责人职称证书，并证明该负责人为本公司成员，不提供证明材料不得分） | 5 |
| 3 | 业绩 | 投标单位2017年1月1日起至今具有承担类似合同业绩的（合同需同时包含化工类废水、废气工程且合同金额200万及以上），每提供一个得2分，最高得6分。（需提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分） | 6 |

三、技术标评分标准

技术标主要是对投标产品具备的技术、性能以及对招标文件的响应程度等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设技术分45分。

2、本次评标设定的技术评分内容有：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气设备配置 | 废气设备主要设备产品如RTO的系统介绍、操作说明、设备结构、应急系统、安全控制、规格型号、详细配置、技术参数等，以及提交产品的偏差情况等。优8-10分、良5-8分、一般0-5分。 | 10 |
| 2 | 废水设备配置 | 废水设备主要设备产品设备结构、规格型号、详细配置、技术参数等，以及提交产品的偏差情况等。优8-10分、良5-8分、一般0-5分。 | 10 |
| 3 | 产品制造工艺 | 生产非标设备的制造工艺、验收标准，专家视情况打分，优2-3分、良1-2分、一般0-1分。 | 3 |
| 4 | 进度保证 | 设备进度保证措施及计划，专家视情况打分，优2-3分、良1-2分、一般0-1分。 | 3 |
| 5 | 调试方案 | 调试内容、不同设备的调试方案及步骤，专家视情况打分，优2-3分、良1-2分、一般0-1分。 | 3 |
| 6 | 培训服务 | 培训流程、培训内容、培训方式等，专家视情况打分，优2-3分、良1-2分、一般0-1分。 | 3 |
| 7 | 售后服务 | 售后承诺、服务体系、方式、内容、主要设备检修计划、设备运维管理手册、质量保证等专家视情况打分，优3-5分、良2-3分、一般0-2分 | 5 |
| 8 | 设备故障率及保证措施 | 评委根据投标人承诺的每运行1年的故障次数、保证措施以及质保期满后所有设备2年包费用情况打分，优3-4分、良好2-3分，一般0-2分。 | 4 |
| 9 | 故障响应及修复承诺 | 评委根据投标人承诺的故障响应、修复时间及相应保证措施打分，优3-4分、良好2-3分，一般0-2分。。 | 4 |

# 第四部分 招标采购内容与技术规格书

## 第一章　项目技术及服务要求

一、项目概况

1、项目内容：

根据设备清单及《工程废水及废气处理请购技术规格书》完成管道、设备供应、运输、卸货等就位的起吊等一切工作。

2、工期：排产通知书发出后40日历天内完成交货。

二、总则

1、在检测、验收、实际运行的各阶段，中标人必须确保整体性能、使用效果达到招标人要求（或整改后达到本部分要求）。投标人必须保证产品能满足国家规定的技术及节能环保要求，同时满足招标人的实际使用效果。

2、本“项目技术及服务要求”所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按照较高标准执行，同时投标人应在投标文件中加以注明，并附上引用标准和高标准造成成本以及报价差异说明。

3、凡与土建有关的施工内容，均由投标人完成，以上所有费用及招标文件、图纸（如有）所提及的其它费用都须包含在投标报价中。投标人须充分考虑本次项目的所有因素，如有漏项，均视为已含入总价，总价不作调整。

4、各投标人须结合现场踏勘的情况，对相关投标设备的尺寸进行确认，投标人应根据实际尺寸供货。如出现因尺寸偏差而引起的设备选型、生产、安装、调试所产生的所有风险由投标人自行承担。

5、招标文件提出的是最低要求，并未对所有技术细节做出规定。投标人必须结合现场实际情况对招标文件所附清单进行复核，如认为清单中没有但实际可能产生的内容，投标人在投标文件中可自行添加。相应价格计入投标总价，中标后，不做调整。

三、改造提升内容及要求

1、投标人投标时所提供的产品必须全面满足项目实际要求。

2、如中标，本次改造设备所有部件出货之前必须在生产厂家的车间经过工厂的测试。设备制造完毕后，制造商测试包括在设计条件下检验设备性能，满足要求后，再运至招标人指定现场。

安装调试完毕，招标人将组织有关专家或机构进行验收，若验收结论不符合招标要求、或设备安装调试后运行二个月内出现任何故障，则投标人须无条件维修设备，发生故障的设备由投标人自行处置。

★3、工期为招标人发出排产通知书之日起40天内，在此范围内由投标人提供最短的供货周期。

四、技术要求

本项目采购的管道及设备技术规格和参数如下表所示。

设备技术规格清单表

| 项目 | 工程内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、管道 |  |  |  |
| （一）污水管道及配件 |  |  |  |
| 1 | 气管 | 套 | 1 |
| 1.1 | DN65，碳钢衬四氟 | 米 | 70 |
| 1.2 | DN50，碳钢衬四氟 | 米 | 30 |
| 2 | 污水管 | 套 | 1 |
| 2.1 | DN50，碳钢衬四氟 | 米 | 144 |
| 2.2 | DN65，碳钢衬四氟 | 米 | 84 |
| 2.3 | DN80，碳钢衬四氟 | 米 | 105 |
| 2.4 | DN150，碳钢衬四氟 | 米 | 15 |
| 2.5 | DN200，碳钢衬四氟 | 米 | 9 |
| 3 | 加药管 | 套 | 1 |
| 3.1 | DN25，U-PVC | 米 | 648 |
| 4 | 弯头 | 套 | 1 |
| 4.1 | 90°弯头，DN25，PVC | 个 | 91 |
| 4.2 | 45°弯头，DN80，碳钢衬四氟 | 个 | 3 |
| 4.3 | 90°弯头，DN50，碳钢衬四氟 | 个 | 60 |
| 4.4 | 90°弯头，DN65，碳钢衬四氟 | 个 | 48 |
| 4.5 | 90°弯头，DN80，碳钢衬四氟 | 个 | 24 |
| 4.6 | 90°弯头，DN150，碳钢衬四氟 | 个 | 9 |
| 4.7 | 90°弯头，DN200，碳钢衬四氟 | 个 | 3 |
| 5 | 三通 | 套 | 1 |
| 5.1 | DN50，碳钢衬四氟 | 个 | 15 |
| 5.2 | DN65，碳钢衬四氟 | 个 | 21 |
| 5.3 | DN80，碳钢衬四氟 | 个 | 12 |
| 6 | 四通 | 套 | 1 |
| 6.1 | DN65，碳钢衬四氟 | 个 | 3 |
| 7 | 变径 | 套 | 1 |
| 7.1 | DN65×50，铸铁 | 个 | 9 |
| 8 | 法兰 | 套 | 1 |
| 8.1 | DN50，碳钢衬四氟 | 片 | 40 |
| 8.2 | DN65，碳钢衬四氟 | 片 | 18 |
| 8.3 | DN80，碳钢衬四氟 | 片 | 12 |
| 9 | 堵头 | 套 | 1 |
| 9.1 | DN50，碳钢衬四氟 | 个 | 3 |
| 10 | 阀门 | 套 | 1 |
| 10.1 | DN50，铸铁 | 个 | 28 |
| 10.2 | DN65，铸铁 | 个 | 18 |
| 10.3 | DN80，铸铁 | 个 | 12 |
| 10.4 | DN50，铸铁 | 个 | 18 |
| 10.5 | DN65，铸铁 | 个 | 9 |
| 10.6 | DN150，铸铁 | 个 | 3 |
| 10.7 | DN65，铸铁 | 个 | 9 |
| 10.8 | DN25，PVC | 个 | 64 |
| （二）风管及配件 |  |  |  |
| 1 | 风阀 | 套 | 1 |
| 1.1 | DN100，玻璃钢 | 台 | 15 |
| 1.2 | DN150，玻璃钢 | 台 | 4 |
| 1.3 | DN200，玻璃钢 | 台 | 5 |
| 2 | 风管 | 套 | 1 |
| 2.1 | DN100，玻璃钢 | 米 | 53 |
| 2.2 | DN150，玻璃钢 | 米 | 26 |
| 2.3 | DN200，玻璃钢 | 米 | 42 |
| 2.4 | DN300，玻璃钢 | 米 | 9 |
| 2.5 | DN400，玻璃钢 | 米 | 16 |
| 3 | 三通 | 套 | 1 |
| 3.1 | DN100，玻璃钢 | 个 | 8 |
| 3.2 | DN150，玻璃钢 | 个 | 2 |
| 3.3 | DN150\DN150\DN100，玻璃钢 | 个 | 2 |
| 3.4 | DN200，玻璃钢 | 个 | 2 |
| 3.5 | DN300\DN300\DN100，玻璃钢 | 个 | 4 |
| 3.6 | DN300\DN300\DN150，玻璃钢 | 个 | 2 |
| 3.7 | DN300\DN300\DN200，玻璃钢 | 个 | 1 |
| 3.8 | DN400\DN400\DN100，玻璃钢 | 个 | 1 |
| 3.9 | DN400\DN400\DN150，玻璃钢 | 个 | 1 |
| 3.10 | DN400\DN400\DN200，玻璃钢 | 个 | 2 |
| 4 | 弯头 | 套 | 1 |
| 4.1 | DN100，玻璃钢 | 个 | 18 |
| 4.2 | DN150，玻璃钢 | 个 | 5 |
| 4.3 | DN200，玻璃钢 | 个 | 9 |
| 4.4 | DN400，玻璃钢 | 个 | 5 |
| 4.5 | DN300\DN400，玻璃钢 | 个 | 1 |
| 5 | 法兰 | 套 | 1 |
| 5.1 | DN100，玻璃钢 | 对 | 85 |
| 5.2 | DN150，玻璃钢 | 对 | 31 |
| 5.3 | DN200，玻璃钢 | 对 | 38 |
| 5.4 | DN300，玻璃钢 | 对 | 18 |
| 5.5 | DN400，玻璃钢 | 对 | 26 |
| 二、机械设备 |  |  |  |
| （一）①类废水预处理设备（位于三废处理区域） |  |  |  |
| 1 | - 废水隔油调节池设备及配套 | 套 | 1 |
| 1.1 | 尺寸：3000×1500×2000 mm，壁厚6mm，碳钢Q245R； 设备防腐涂环氧富锌底漆一道，环氧云铁漆一道，脂肪族聚氨酯面漆两道，涂层最小总干膜厚度230μm。其表面色及标志按SH/T3043-2014 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》。 撇油机配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，N=0.75kW，不锈钢304 | 台 | 1 |
| 1.2 | 提升泵：型号YWFB-40012-FB，Q=3m3/h，H=10m，N=0.75kW；品牌：南方泵业、益宝德、日益电机； 材质：氟塑料，叶轮氟塑料，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为40mm和40mm | 台 | 2 |
| 1.3 | 液位控制装置：电极式液位计GMDJ-A1FT24A-3000； 品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰； 接线盒：铝合金IP65，G1-1/2″螺纹，220VAC控制器，耐温-20-80℃，L1=800mm，L2=2700mm，公共点L=3000mm，探头材质SUS316 | 台 | 1 |
| 2 | 气浮设备及配套 | 套 | 1 |
| 2.1 | 设备尺寸：3200×2300×2300 mm，碳钢防腐，型号：GF-5； 品牌：无锡工源 | 台 | 1 |
| 2.2 | 技术参数：溶气水量1.5-2m3/h，溶气水回流比：30%；主电机1.1 KW，加气电机0.55 kW，刮渣机0.2 KW，搅拌机0.4 KW×2，总功率2.65 KW | 套 | 1 |
| 2.3 | PAC加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2kW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm；加药箱体积500L，PE材质，配搅拌装置 | 套 | 1 |
| 2.4 | PAM加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质，配搅拌装置 | 套 | 1 |
| 2.5 | 碱液加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质，配搅拌装置 | 套 | 1 |
| 2.6 | pH控制器：量程0-14，20V，分体式，带沉入式安装支架；输出：4-20mA，RS485，带传感器PH8012，带温补； 品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰 | 台 | 1 |
| 3 | 铁碳微电解pH调节设备及配套 | 套 | 1 |
| 3.1 | 设备尺寸：2500×1500×1500 mm，壁厚6mm，碳钢Q245R； 设备防腐涂环氧富锌底漆一道，环氧云铁漆一道，脂肪族聚氨酯面漆两道，涂层最小总干膜厚度230μm。其表面色及标志按SH/T3043-2014 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》。 反应搅拌器：外形尺寸：φ2000×1000mm；配防爆电机，防爆等级BT4，N=1.5KW | 套 | 1 |
| 3.2 | 提升泵：型号YWFB-40012-FB，Q=5m3/h，H=10m，N=0.75KW； 品牌：南方泵业、益宝德、日益电机； 材质：氟塑料，叶轮氟塑料，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为40mm和40mm | 台 | 2 |
| 3.3 | 硫酸加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质 | 套 | 1 |
| 3.4 | 液位控制装置：电极式液位计，型号GMDJ-A1FT24A-3000，品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰； 接线盒：铝合金IP65，G1-1/2″螺纹，220VAC控制器，耐温-20-80℃，L1=800mm ，L2=2700mm ，公共点L=3000mm，探头材质SUS316 | 套 | 1 |
| 3.5 | pH控制器：型号PHG-1901，量程0-14，20V，分体式，带沉入式安装支架；输出：4-20mA，RS485，带传感器PH8012，带温补； 品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰 | 套 | 1 |
| 4 | 铁碳微电解设备及配套 | 套 | 1 |
| 4.1 | 设备尺寸：ø2400×5000mm，玻璃钢，壁厚5mm，铁碳填料20吨 | 台 | 1 |
| 5 | Fenton设备及配套 | 套 | 1 |
| 5.1 | 设备尺寸：ø2400×5000mm，玻璃钢，壁厚6mm；芬顿催化剂，6-8mm，10吨 | 台 | 1 |
| 5.2 | 硫酸加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质 | 套 | 1 |
| 5.3 | 双氧水加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质 | 套 | 1 |
| 5.4 | 亚铁盐加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质，配搅拌装置 | 套 | 1 |
| 5.5 | pH控制器：型号PHG-1901，量程0-14，20V，分体式，带沉入式安装支架；输出：4-20mA，RS485，带传感器PH8012，带温补； 品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰 | 套 | 1 |
| 6 | 混凝沉淀设备及配套 | 套 | 1 |
| 6.1 | 池体：3000×2000×2800 mm，碳钢防腐，壁厚6mm； 设备防腐涂环氧富锌底漆一道，环氧云铁漆一道，脂肪族聚氨酯面漆两道，涂层最小总干膜厚度230μm。其表面色及标志按SH/T3043-2014 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》。 3套反应搅拌器配防爆电机，防爆等级BT4，N=0.55KW，直轴栅条式，φ600×2500mm | 台 | 1 |
| 6.2 | pH控制器：型号PHG-1901，量程0-14，20V，分体式，带沉入式安装支架；输出：4-20mA，RS485，带传感器PH8012，带温补； 品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰 | 套 | 1 |
| 6.3 | 碱液加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质 | 套 | 1 |
| 6.4 | PAC加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质，配搅拌装置 | 套 | 1 |
| 6.5 | PAM加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质，配搅拌装置 | 套 | 1 |
| （二）②类废水预处理设备（单套价格、仅供一个中式平台使用，其余中式平台需选装） |  |  |  |
| 1 | - 废水隔油调节池设备及配套 | 套 | 1 |
| 1.1 | 设备尺寸：3000×1500×2000 mm，碳钢防腐，壁厚6mm； 设备防腐涂环氧富锌底漆一道，环氧云铁漆一道，脂肪族聚氨酯面漆两道，涂层最小总干膜厚度230μm。其表面色及标志按SH/T3043-2014 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》。 撇油机配防爆电机，防爆等级BT4，N=0.75KW，304不锈钢材质 | 台 | 1 |
| 1.2 | 提升泵：型号YWFB-40012-FB，Q=3m3/h，H=10m，N=0.75kW；品牌：南方泵业、益宝德、日益电机； 材质：氟塑料，叶轮氟塑料，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为40mm和40mm | 台 | 2 |
| 1.3 | 液位控制装置：：电极式液位计，型号GMDJ-A1FT24A-3000，品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰； 接线盒：铝合金IP65，G1-1/2″螺纹，220VAC控制器，耐温-20-80℃，L1=800mm，L2=2700mm，公共点L=3000mm，探头材质SUS316 | 台 | 1 |
| 2 | 混凝沉淀设备及配套 | 套 | 1 |
| 2.1 | 池体：3000×2000×2800 mm，碳钢防腐，壁厚6mm； 设备防腐涂环氧富锌底漆一道，环氧云铁漆一道，脂肪族聚氨酯面漆两道，涂层最小总干膜厚度230μm。其表面色及标志按SH/T3043-2014 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》。 3套反应搅拌器配防爆电机，防爆等级BT4，N=0.55KW，直轴栅条式，φ600×2500mm | 台 | 1 |
| 2.2 | pH控制器：型号PHG-1901，量程0-14，20V，分体式，带沉入式安装支架；输出：4-20mA，RS485，带传感器PH8012，带温补； 品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰 | 套 | 1 |
| 2.3 | 碱液加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质 | 套 | 1 |
| 2.4 | PAC加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质，配搅拌装置 | 套 | 1 |
| 2.5 | PAM加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质，配搅拌装置 | 套 | 1 |
| （三）③类废水预处理设备 |  |  |  |
| 1 | - 废水隔油调节池设备及配套 | 套 | 1 |
| 1.1 | 设备尺寸：3000×1500×2000 mm，碳钢防腐，壁厚6mm； 设备防腐涂环氧富锌底漆一道，环氧云铁漆一道，脂肪族聚氨酯面漆两道，涂层最小总干膜厚度230μm。其表面色及标志按SH/T3043-2014 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》。 撇油机配防爆电机，防爆等级BT4，N=0.75KW，304不锈钢材质 | 台 | 1 |
| 1.2 | 提升泵：型号YWFB-40012-FB，Q=3m3/h，H=10m，N=0.75kW；品牌：南方泵业、益宝德、日益电机； 材质：氟塑料，叶轮氟塑料，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为40mm和40mm | 台 | 2 |
| 1.3 | 液位控制装置：：电极式液位计，型号GMDJ-A1FT24A-3000，品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰； 接线盒：铝合金IP65，G1-1/2″螺纹，220VAC控制器，耐温-20-80℃，L1=800mm ，L2=2700mm ，公共点L=3000mm，探头材质SUS316 | 台 | 1 |
| （四）生化处理设备（三类废水汇总后处理） |  |  |  |
| 1 | 格栅调节池配套设备 | 套 | 1 |
| 1.1 | 提升泵：型号YWFB-40012-FB，Q=3m3/h，H=10m，N=0.75kW；品牌：南方泵业、益宝德、日益电机； 材质：氟塑料，叶轮氟塑料，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为40mm和40mm | 台 | 2 |
| 1.2 | 回转式机械格栅：碳钢材质，0.55KW，宽度600mm，栅隙5mm，尼龙耙齿； 品牌：无锡工源、江苏绿环、南京蓝宝石； 防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55 | 套 | 1 |
| 1.3 | 潜水搅拌器：型号QJB1.5/8-400/3-740/S，1.5KW，材质304不锈钢；叶轮直径400mm，带提升支架，材质304不锈钢，重量70kg 品牌：南京凯普德、蓝深、上海辛巴； | 台 | 2 |
| 1.4 | 液位控制装置：电极式液位计，型号GMDJ-A1FT24A-3000；品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰； 接线盒：铝合金IP65，G1-1/2″螺纹，220VAC控制器，耐温-20-80℃，L1=800mm，L2=2700mm，公共点L=3000mm，探头材质SUS316 | 台 | 1 |
| 2 | 缺氧池配套 | 套 | 1 |
| 2.1 | 潜水搅拌器：型号QJB0.85/8-620/3-740，0.85KW，主材质304不锈钢；叶轮直径260mm，带提升支架，材质304不锈钢，重量45kg； 品牌：南京凯普德、蓝深、上海辛巴 | 台 | 1 |
| 2.2 | 在线溶氧仪：型号DOG-1912X，220V，4-20mA，0-20mg/l，RS485，分体式，138*138mm开孔；传感器：钢砂网，标配5米线，上3/4螺纹；PVC沉入式支架，1米，3/4螺纹 品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰 | 台 | 1 |
| 3 | 好氧池配套 | 套 | 1 |
| 3.1 | 组合填料，直径150mm，中心片材PE材质，周边挂维纶醛化丝 | 立方米 | 108 |
| 3.2 | 曝气盘，服务面积0.35-0.75m2/个，直径215mm，壳体材质ABS，膜片材质EPDM 品牌：江苏绿环、玉环华兴、宜兴盛泉 | 套 | 54 |
| 3.3 | 罗茨鼓风机：型号BK5003-5.5KW（DN65），品牌德国巴赫、百事德、昆山大风；Qs=3.33m³/min，N=5.5KW，42KPa，1200r/min，P=0.5kgf/cm2 江淮电机：5.5KW，三级能效，380V，IP54，F级；罗茨风机主要零部件材质：壳体HT200，叶轮轴QT500，齿轮20CrMnTi，轴承GCr15，油封：氟橡胶 | 台 | 2 |
| 3.4 | 回流泵：型号YWFB-50032-FB，功率2.2KW，流量30m3/h，扬程18m； 品牌：南方泵业、益宝德、日益电机； 材质：氟塑料，叶轮氟塑料，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为50mm和50mm | 台 | 1 |
| 3.5 | 在线溶氧仪：型号DOG-1912X，220V，4-20mA，0-20mg/l，RS485，分体式，138*138mm开孔；传感器：钢砂网，标配5米线，上3/4螺纹；PVC沉入式支架，1米，3/4螺纹； 品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰 | 台 | 1 |
| 4 | MBR池配套 | 套 | 1 |
| 4.1 | 产水泵：自吸泵，型号YWFB-40022-FB，Q=8.5m3/h、H=10m、N=1.5KW； 品牌：南方泵业、益宝德、日益电机； 材质：氟塑料，叶轮氟塑料，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为40mm和40mm | 台 | 1 |
| 4.2 | 反洗泵：型号YWFB-50032-FB，Q=17m3/h、H=15m、N=2.20KW品牌：南方泵业、益宝德、日益电机； 材质：氟塑料，叶轮氟塑料，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为50mm和50mm | 台 | 1 |
| 4.3 | 次氯酸钠加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，PVC材质加药箱体积500L，PE材质 | 套 | 1 |
| 4.4 | 柠檬酸加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质 | 套 | 1 |
| 4.5 | MBR膜组件：尺寸1380×1460×2700 mm，膜通量10L/（m2·h），膜面积600 m2，304不锈钢膜架，重量500kg； 品牌：日本三菱、水艺膜、杭州凯宏膜 | 组 | 20 |
| 4.6 | 污泥回流泵，型号YWFB-40022-FB，Q=15m3/h、H=10m、N=1.5KW； 品牌：南方泵业、益宝德、日益电机； 材质：氟塑料，叶轮氟塑料，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为40mm和40mm | 台 | 1 |
| （五）污泥处理设备 |  |  |  |
| 1 | 污泥浓缩池配套 | 套 | 1 |
| 1.1 | 污泥浓缩搅拌器：尺寸：φ2000×2500mm，N=1.5KW； 品牌：南京凯普德、蓝深、山东海森； 配防爆电机，防爆等级BT4 | 套 | 1 |
| 2 | 板框压滤设备及配套 | 套 | 1 |
| 2.1 | 板框压滤机：型号XMZ30/630-30UB，3718×900×1040 mm，过滤面积30m2， N=1.5KW，滤板内径630*870*50mm，滤板数量18+2块(含1副头尾板），滤室数量19个，滤室容积226L，主机重约1.8吨； 品牌：杭州兴源、景津压滤、上海大张 | 套 | 1 |
| 2.2 | 气动隔膜泵：型号YVAP-40-PP，Q=6m³/h，H=80m； 品牌：南方泵业、益宝德、日益电机 | 台 | 1 |
| 2.3 | 空压机：0.6m³/min，P=5.5KW，品牌：台湾敏力升、瑞典阿特拉斯、美国美福斯； 工频螺杆机：排气量：0.8m³/min 电机功率：5.5 KW 启动方式：星三角 工作压力：0.8MPa 冷却方式：风冷 排气口径：G3/4# 工作电压：380V/50HZ 尺寸：900*660*1010 重量：220kg 低噪音 60±5DB；储气罐：容积：600L 压力：0.8MPA；冷冻式干燥机：处理量：1.5 m³/min 工作压力：1.0MPa 压力露点：2--10°C；精密过滤器：处理量：1.5m³/min 工作压力：0.8 MPa 法兰式 | 台 | 1 |
| （六）污水站废气处理系统 |  |  |  |
| 1 | 碱喷淋塔 | 套 | 1 |
| 1.1 | 设备尺寸：ø1100×6500mm，玻璃钢，风量5000 m3/h，壁厚6mm；共设2层喷淋段及螺旋喷头，每层填料高度600mm，填料为φ73鲍尔环，1层除雾段，填料高度600mm，填料为φ30球环，填料材质：PP | 套 | 1 |
| 1.2 | 反洗泵：Q=20m3/h、H=20m、N=1.50KW，材质FRPP，防护等级IP55，立式泵，该泵可耐酸碱。本体及叶轮材质为FRPP；轴心材质为铸铁，配防爆电机，防爆等级BT4； 品牌：南方泵业、益宝德、日益电机 | 批 | 1 |
| 1.3 | 加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质 | 套 | 1 |
| 2 | 生物过滤床 | 套 | 1 |
| 2.1 | 设备尺寸：6000×3000×3000mm，玻璃钢，风量5000 m3/h，生物床含加湿段、生物处理段、除雾段、设备均厚6mm，支架为方钢包玻璃钢，含螺旋喷头，加湿段填料φ50球环，1层除雾段，填料为φ30球环，填料材质：PP | 套 | 1 |
| 2.2 | 生物填料：主要成分：火焰石、松树皮、竹炭，松树皮规格3-10cm，堆积密度180-200kg/m³，水分15-25%，有机质含量≥65%；火焰石规格3-5cm，密度：1.3g/cm3，孔隙率：59.22%，比表面积：3.88*104cm2/g；竹炭规格2-5cm，水分≤12%；灰分≤6.5%；固定碳含量≥75% | 立方米 | 40 |
| 2.3 | 循环水箱，1000×1000×800mm，玻璃钢，厚度6mm | 套 | 1 |
| 2.4 | 循环水泵：型号YWFB-50052，品牌南方泵业、益宝德、日益电机；Q=15m3/h、H=12m、N=2.2KW， FRPP材质，防护等级IP55；卧式泵，该泵可耐酸碱。本体及叶轮材质为FRPP；轴心材质为铸铁，配防爆电机，防爆等级BT4 | 台 | 2 |
| 2.5 | 循环水泵：型号YWFB-40022，品牌南方泵业、益宝德、日益电机；Q=10m3/h、H=12m、N=1.5KW，FRPP材质，防护等级IP55，卧式泵，该泵可耐酸碱。本体及叶轮材质为FRPP；轴心材质为铸铁，配防爆电机，防爆等级BT4 | 台 | 1 |
| 2.6 | 加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质 | 套 | 1 |
| 2.7 | 风机：Q=5000m3/h、P=2600pa、N=5.50KW，玻璃钢； 相对底座：SS41=EPOXY防锈； 弹簧减震器； 传动组：欧式免敲击带轮 进口高涨力皮带传动； 电机组：50HZ，4P，380V，IP55； 品牌：顶裕或同等品牌； 电机品牌：士林或同等防爆电机，防爆等级BT4 | 套 | 1 |
| 2.8 | 排气筒及钢支架，φ450mm，15m高，排气筒材质：FRP，支架碳钢防腐 | 套 | 1 |
| （七）车间废气处理设备（不含中试平台内部预处理装置） |  |  |  |
| 1 | 碱喷淋塔 | 套 | 1 |
| 1.1 | 设备尺寸：ø2000×10000mm，不锈钢，风量30000 m3/h；壁厚4mm，填料塔共设2层喷淋段及螺旋喷头，每层填料高度600mm，填料为φ73鲍尔环，1层除雾段，填料高度600mm，填料为φ30球环，填料材质：PP | 套 | 1 |
| 1.2 | 立式循环泵：型号LSD-50VK-55P-FB，Q=20m3/h、H=20m、N=1.50KW，FRPP材质，防护等级IP55；立式泵，该泵可耐酸碱，配防爆电机，防爆等级BT4； 品牌：南方泵业、益宝德、日益电机 | 批 | 2 |
| 1.3 | 加药装置：加药泵型号YBB-25-P-B，Q=0-100L/h，N=0.2KW； 品牌：南方泵业、益宝德； 材质：PVC，轴不锈钢316； 配防爆电机，防爆等级BT4，防护等级IP55，进出口管径分别为15mm和15mm，加药箱体积500L，PE材质 | 套 | 2 |
| 1.4 | 排气筒及钢支架：φ450×15000mm，材质FRP，厚度4mm；烟囱支架碳钢材质刷防锈漆，配爬梯检测平台及采样口,平台尺寸：L×W=1200×1000mm；平台踏板：2mm钢格栅板；圆笼ø700mm；爬梯宽600mm；平台护栏：ø30mm圆管，护栏高1.2m；接合方式：电焊焊接；表面处理：打磨平整，外部涂防锈漆 |  |  |
| 2 | 蓄热式焚烧炉RTO | 套 | 1 |
| 2.1 | 设备处理风量：5000m3/h； 尺寸：8000×3000×3000mm； 燃烧温度：760-850℃； VOCS去除率：99%； 制作要求： 燃烧室 材质：Q235B，厚度8mm，四周密封满焊；外部设加强筋，外设一个检修人孔（配备移动支架）内表面涂耐温600℃以上抗酸碱腐蚀航空涂料。 蓄热室 材质：2205，2250*2250*2000厚度6mm，四周密封满焊，外部设加强筋，内表面涂耐温600℃以上抗酸碱腐蚀航空涂料。 集气室 材质：2507，2250*2250*1000厚度6mm外部设加强筋，四周密封满焊。 填料支架、提升阀、钢格栅、进风管、排风管 材质：2507双相不锈钢。 燃烧室：材质：Q235B，2500*8000*2200厚度8mm，四周密封满焊；外部设加强筋，外设一个检修人孔（配备移动支架）内表面涂耐温600℃以上抗酸碱腐蚀航空涂料 保温：陶瓷纤维模块，耐热≥1200℃；容重220kg/m3，氧化室及蓄热室高温区厚250mm，蓄热室低温区厚200mm，炉体的外表温度为≤环境温度+25℃； 蓄热体：美国蓝太克，热回收效率可达95%，型号：40孔带凹槽，尺寸：150×150×150mm，耐温1200℃，耐酸度≥99.5%，吸水率小于0.5%，压碎力大于4kgf/cm3 ； 气缸+电磁阀：德国FESTO或日本SMC； 可燃气体检测仪：检测范围0—100%，分辨率：0.1%LEL。 品牌：扬州绿之源环保科技有限公司、扬州三鸣环保科技有限公司、浙江阿堤欧环境技术有限公司。 | 套 | 1 |
| 2.2 | 燃烧器：型号TJ-150，装机功率：42万kcal/h，燃料：天然气；品牌：天时、麦克森、Honeywell | 套 | 1 |
| 2.3 | 助燃风机：700m3/h，6500Pa，7.5Kw，不锈钢，品牌上海通用 相对底座：SS41=EPOXY防锈； 避震器：弹簧减震器； 传动组：欧式免敲击带轮 进口高涨力皮带传动； 电机组：50HZ，4P，380V，IP55； | 台 | 1 |
| 2.4 | 废气风机：5000m3/h，5500Pa，30Kw，不锈钢，品牌上海通用 相对底座：SS41=EPOXY防锈； 避震器：弹簧减震器； 传动组：欧式免敲击带轮 进口高涨力皮带传动； 电机组：50HZ，4P，380V，IP55； | 套 | 1 |
| 3 | 排气囱及支架 | 套 | 1 |
| 3.1 | 设备尺寸：ø900×15000mm，不锈钢材质，厚度1.2mm | 套 | 1 |
| 3.2 | 检测平台 | 套 | 1 |
|  | （1）平台：1200×1000mm |  |  |
|  | （2）平台踏板：2mm钢格栅板 |  |  |
|  | （3）走梯：立柱ø30mm圆管，立柱ø25mm圆管 |  |  |
|  | （4）走梯护栏：60×3mm扁铁 |  |  |
|  | （5）平台护栏：ø30mm圆管，护栏高1.2m |  |  |
|  | （6）接合方式：电焊焊接 |  |  |
|  | （7）表面处理：打磨平整，外部涂防锈漆 |  |  |
| （八）在线监控 |  |  |  |
| 1 | 废水处理设备监控装置 | 套 | 1 |
| 1.1 | 总磷在线检测仪：型号：TPG-3030，220V供电，量程：0-5mg/l，输出：RS485 4-20mA | 台 | 1 |
| 1.2 | COD在线检测仪：型号：CODG-3000，220V供电，量程：0-100mg/l，输出：RS485 4-20mA | 台 | 1 |
| 1.3 | 总氮在线检测仪：型号：TNG-3020，220V供电，量程：0-50mg/l，输出：RS485 4-20mA | 台 | 1 |
| 1.4 | pH控制器：型号PHG-1901，量程0-14，20V，分体式，带沉入式安装支架；输出：4-20mA，RS485，带传感器PH8012，带温补； 品牌：美国哈希、德国E+H、台湾上泰 | 台 | 1 |
| 1.5 | 明渠流量计：超声波流量计，型号：SULN200，量程：10L/s～10m3/s | 台 | 1 |
| 2 | 废气在线监测设备 | 套 | 1 |
| 1.1 | EXPEC2000-115, EXPEC1630自带数据采集仪 品牌：聚光科技、谱育科技、钢研、天瑞、佳明 |  |  |
| 1.2 | 监测系统： |  |  |
|  | a.挥发性有机物（非甲烷总烃）、NOx、SO2监测系统 |  |  |
|  | b.烟气参数（温度、压力、流速、湿度、氧气）监测系统 |  |  |
|  | c.数据采集系统 |  |  |
|  | d.数据处理系统 |  |  |
| 1.3 | 门禁 | 套 | 1 |
|  | 品牌：浙江中控DS-K1F100-D8E发卡器 |  |  |
| 1.4 | 视频监控 | 套 | 1 |
|  | 品牌：浙江中控 |  |  |
| 三、控制系统及设备内部管路 |  |  |  |
| 1 | 废水处理设备电控装置 | 套 | 1 |
|  | A.电控柜（含变频器，低压元器件），PLC：西门子，变频器：ABB或同等品牌，电气元件：常熟、良信或同等品牌 | 台 | 3 |
|  | B.控制箱：室外防雨，含运行/停、故障指示灯，且具备手动/自动启停功能。 | 台 | 3 |
|  | C.电缆：远东或起帆电缆 | 批 | 1 |
|  | D.信号控制线 | 批 | 1 |
|  | E.线管 | 批 | 1 |
|  | F.支架及五金配件 | 批 | 1 |
| 2 | 废气处理设备电控装置 | 套 | 1 |
|  | A.电控柜（含变频器，低压元器件），PLC：西门子，变频器：ABB或同等品牌，电气元件：常熟、良信或同等品牌 （电控预留通讯接口，连接到企业DCS系统） | 台 | 2 |
|  | B.控制箱：室外防雨，含运行/停、故障指示灯，且具备手动/自动启停功能。 | 台 | 2 |
|  | C.电缆：远东或起帆电缆 | 批 | 1 |
|  | D.信号控制线 | 批 | 1 |
|  | E.线管 | 批 | 1 |
|  | F.支架及五金配件 | 批 | 1 |
| 3 | 废水处理设备内部管道阀门 | 批 | 1 |
|  | 废水管道、阀门流量计等，UPVC、碳钢防腐 | 批 | 1 |
| 4 | 废气处理设备内部管道阀门 | 批 | 1 |
|  | 废气管道、阀门流量计等，玻璃钢、碳钢防腐 | 批 | 1 |

（五）试验及验收

★设备验收以中试实验室正常运行后处理系统正常运行排放口污染物水平达到招标文件要求并通过相关政府职能部门检验认定视为验收合格，因无法达到排放标准所产生的一切费用及损失由投标人承担。

投标人负责培训操作人员和管理人员，招标人有权要求替换投标人指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由投标人承担。

投标人负责设备的安装和调试，并应在规定的期限内调试完毕。

设备验收：

1)设备运达后的检查：投标人提供的设备须通过招标人验证检查；

2)交工验收：按照合同和供需双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。如第一次调试未成功，投标人应找出失败的原因并开始第二次调试，调试时间为第一次调试结束后五个工作日内，投标人应承担因此而产生的全部费用。

3)设备最终检验的验收合格以装置成功完成联合试运行72小时，且通过排放达到招标文件要求为准。

五、商务要求（招标需求里另有注明的以招标需求为准）

| 质保期 | ★全套系统验收合格，移交给招标人使用之日起2年（可正偏离） |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 售后服务： 1、质保期内因不能排除的故障（非人为因素，包括因防腐不当等问题）质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标方免费予以更换或修复。 2、质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标方接到招标人通知后,应在不超过24小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 3、投标人对设备提供2年内的维保。 技术支持： 培训： 1、中标方应对招标人的操作人员、维修人员免费进行培训（每年不得少于2次）。 2、中标方应提供相应的培训计划（每年不得少于2次）。 3、中标方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 安装调试： 1、只有经具有CMA资质的第三方检测机构检测，设备相关技术参数符合招标要求的，才可以进场安装。 2、安装地点：招标人指定地点。 3、安装完成时间：接到招标人通知后在20日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标方的原因不能完成安装和调试，中标方应承担由此给招标人造成的损失。 4、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 5、中标方免费提供合同货物的安装服务。 6、投标方需事先到现场查看，在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 验收： 1、中标方应提供合同货物的有效检验文件，经招标人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。招标人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须更换合同货物，并负担由此给招标人造成的损失，直到验收合格为止。招标人的验收并不免除中标人应承担的责任。 2、投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供招标人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经招标人确认后作为验收的依据。 3、如中标方委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在投标文件中明确，但中标方仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4、货物安装调试完毕之后，招标人将对中标方提供的货物进行专业检测，费用由中标方承担。 |

## 第二章　交货期限及要求

1、设备交货期及安装期

总工期为排产通知书发出后40日历天，排产通知书发出后40日历天内完成交货，具体的交货、安装时间服从土建总包及建设单位的安排，工期每延误一天，支付合同总价 0.5%的违约金。

2、交货方式

本次招标为交钥匙工程，总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、质保期内备品备件费、关税、增值税、国内外运杂费、工地现场装卸、垂直搬运费、国内外保险费、验收检验备案费、设备通过验收投入使用前的成品保护费、第一次设备检验等一切费用及质保期内工作等全部所需费用。

## 第三章　付款方式及要求

- 设备款付款方式：详见合同条款

## 第四章　售后服务及要求

中标人须提供经调试、试运行、验收合格后之日起，至少24个月免费质保期，投标承诺延长免费质保期的，按承诺的质保期。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并按相关规定进行正常保养。中标人必须有可靠的售后服务保障，包括在项目区域内设有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，维修人员需在接到维修电话后30分钟内赶到现场。一般故障当场修复，重大故障48小时修复，48小时内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证招标人的正常使用，若不能保证正常使用的，质保期作相应延长。

中标人服务维修人员均经过良好的技术培训，并有丰富的现场维修经验。

质保期后买方要求备品备件的供货时，中标人需无条件配合供货，价格由双方协商。

# 第五部分　采购合同主要条款

|  | - 工程项目设备采购合同 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （合同号： |  | G20W01-P0F6-041A | ） |  |
|  | 项目名称： | 杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程项目 |  |  |  |
|  | 合同名称： | 三废工程 |  |  |  |
|  | 买 方： |  |  |  |  |
|  | 卖 方： |  |  |  |  |
|  | 签订地点： | 杭州市拱墅区 |  |  |  |
|  | 签订日期： |  |  |  |  |

| 买 方： |  | （以下简称“买方”） |
| --- | --- | --- |
| 卖 方： |  | （以下简称“卖方”） |

买方因  杭州湾上虞经济技术开发区化工产业中试基地建设工程项目 所需，双方经平等友好协商，自愿达成如下货物买卖协议，以兹共同遵守。

下列文件是构成本合同不可分割的部分，并按如下次序进行优先解释：

- 本合同基本条款；

- 本合同附件；

- 协调会会议纪要；

- 招标文件及其附件；报价文件。

对于上述文件同一次序的合同文件，若前后内容矛盾，则按照有利于买方的原则进行解释。

基本条款

- 1、标的、数量、价款及到（提）货时间：

| 序号 | 设备名称 | 厂商/品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价（元） | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 |  |  |  |  |  | （小写）￥ |  |  |

说明：

（1）本合同供应范围应包括上表中所列的设备以及配套的备品备件、技术资料等。在执行合同过程中若发现有任何漏项和短缺，在上表中并未列入而确实是卖方供应范围内应该有的，并且是满足对设备的性能要求所必需的，均应由卖方负责将所缺设备、备品备件、技术资料等补上，费用由卖方承担。

（2）卖方应负责与本合同设备有关的工程设计、安装、调试、运输、保险、检验、验收、取证、质保期内的维修保养等事项，以及提供运行、维修保养、检修等全过程相应的技术指导、技术配合、技术培训等服务，以上内容已包含在总价中。

（3）因买方原因增加合同范围以外的相同货物的，需增加的货物单价与本合同相同（有效期自合同签订之日起   个月之内），且包含运费、税等一切费用。

- 2、质量标准：

卖方提供的货物必须是全新的、技术成熟的、功能完整的、未使用过、无损的货物，必须符合国家有关部门颁布的最新的国家或行业（部）标准、地方标准（前述标准包括强制性标准和推荐性标准）、原品牌生产厂家的出厂质量标准以及本合同技术附件中的技术要求。合同签订前若存在多个技术标准时，卖方有义务提示买方并提交买方确认，最终以买方确认结果为准。如果在合同履行过程中有新国家或行业（部）标准、地方标准出台的，则以其中标准较高者为准，但必须经买方事先确认，且完全满足本合同及附件（若有）的要求。

  - 卖方对质量负责的条件及期限：

所售设备质量保修期为货物安装调试验收合格后起算 24 个月。在质量保修期内，设备出现质量问题买方要求返修或更换时，卖方应在收到买方通知后的24小时之内做出响应。如买方要求，卖方维修人员应在最短时间内抵达故障现场，免费维修或更换有缺陷的设备或设备部件。若因卖方的原因未能在买方要求的限期内完成维修或更换，则由买方自行或委托第三方进行维修或更换，费用由卖方承担，同时卖方向买方承担维修费用等额的违约金。维修或更换的设备的质量保修期为其重新投用后的 24 个月。每个维修项目完成后必须经买方、使用人（业主）验收签字方可；所维修项目应保证在保修期内在相同部位不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应继续维修。卖方出售的设备存在质量瑕疵，同一部位经维修或者更换累计达2次以上仍无法解决的，买方有权退货并要求卖方支付合同总价30%的违约金。

  - 包装标准及方式：

卖方应提供设备运至合同规定的最终目的地所需要的包装，包装方式 由卖方自行负责[参见技术附件] ，包装费用由卖方自理。

  - 设备交付：

全部设备应由卖方负责运送至  浙江省绍兴市上虞经济开发区纬五东路 。卖方在发运前 3 个工作日，应将准备发运的设备 [位号、名称、包装外形尺寸/重量]到达时间 等以书面方式通知买方，以便安排接货。

收货人： 张广，联系电话： 18668137562 ，非此人或买方指定的其他人签收，视为未到货。

  - 检验标准、方法及期限：

  - 验收分为到货外观检验和安装调试验收。

到货外观检验是卖方将设备送达到买方指定的地点后5个工作日内，由双方（必要时，包括最终用户方、监理方、施工方等）共同对设备的包装、外表、颜色、数量等表现进行的检验。到货外观检验不视为卖方完成交付义务。

安装调试验收是设备经安装调试并且试运行完毕后，由卖方向买方提供验收申请报告，然后由买卖双方（必要时，包括最终用户、监理方、施工方等）共同对设备进行的验收，验收合格，视为卖方完成交付，质量保修期开始计算。如果卖方未参加到货外观检验或安装调试验收的，则视为卖方默认接受买方的验收结论。

  - 检验的具体内容应严格按照 有关标准和技术附件 的要求进行。买方有权派遣人员到卖方工厂进行监造及检验，具体时间另行约定。中间监造及出厂检验不能代替设备到达现场的到货外观检验，上述检验也不能解除卖方对该设备应承担的质量责任。。

  - 买方检验发现设备质量不合格的，买方有权选择要求 (1) 相应调减货款；（2）调换设备；（3）退货；（4）解除合同，并由卖方承担由此引起的违约责任（即与本合同第9.3款同等责任）。如发现实物不符合质量要求或破损、缺失等情况，由卖方负责调换或补足，直至买方满意为止。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用。

  - 在设备的产品使用寿命周期内,若因设备的质量缺陷引起的其他相关质量问题，买方或/及最终用户有权追溯，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。

  - 安装调试培训：

买方负责设备安装及调试。卖方应在买方通知后 3 个工作日到达现场指导 安装调试 工作并确保最终验收合格，发生的费用已含在合同总价中。卖方在安装现场人员应遵守本合同附件及买方现场正式发布的经卖方现场代表签收的针对项目或卖方的各种项目管理程序、手册、规章和工作制度。一旦违反，买方有权按以上附件或制度中的罚则对卖方人员的违反行为进行处罚，罚款直接从未付款中直接扣除。

卖方应对买方或/及买方指定的第三方人员进行必要的培训（若有）。卖方的培训应当保证 买方或/及买方指定的第三方 能够正常使用该设备，并且能够独立完成日常对设备的保养维护。培训费用包括在合同总价中，培训视为最终验收的一部分。

  - 付款方式、时间：本合同价格为含税价，卖方应提供合法合规的13%增值税专用发票。

  - 合同生效，买方通知卖方排产之前，且买方收到卖方出具的符合本合同约定的预付款保函后10个工作日内，买方支付卖方合同总价的 5 %作为预付款，计  元人民币；；

  - 设备全部（包括相应的技术资料）运抵交货地点，且买方收到卖方出具合同总价的40%的增值税专用发票和买卖双方签署的外观检验合格证明文件后 10 个工作日内，买方支付卖方合同总价的 35 %作为到货款，计     元人民币；

  - 设备安装调试验收合格，以及卖方提供金额为合同金额的60%的增值税发票后 15 个工作日内，买方支付卖方合同总价的 50 %作为安装调试款，计      元人民币，同时扣除卖方应当承担的违约金；

  - 剩余10%计    元作为质量保证金在质量保修期满后 10个工作日内支付，同时扣除卖方应当承担的违约金（若有）。

  - 违约责任：

除不可抗力外，若发生卖方逾期交货或提供服务、买方逾期付款或中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商不成，按下列约定支付违约金：

  - 卖方逾期交货（包括逾期完成指导安装及调试、提供技术资料），按合同总价计算向买方偿付违约金。每逾期 1 天，支付合同总价 0.5 %的违约金；

  - 交货期为40天，若逾期交货（或逾期完成指导安装调试、技术资料）超过 30 天，卖方仍不能交货，视为卖方不能交货，买方有权解除合同，按照卖方不能交货承担违约责任；

  - 卖方不能交货，买方有权终止本协议，卖方除需将买方已付款项在本协议终止之日起 3 个工作日内退还外，还应按合同总价的 30 %向买方偿付违约金。卖方逾期支付相关款项的，每日按未退还款额的 0.2 %支付违约金。为此，买方再向第三方购买产品而增加的费用（包括涨价）及损失的仍由卖方承担；

  - 如果卖方出售的设备未能通过买方检验，买方有权调换或者退货，并不予展期，构成交付逾期的，按照逾期交货承担违约责任；

  - 经买卖双方协商同意延期交货、延期付款和退货且无须承担违约责任者不在此例；

  - 卖方违约行为导致买方整个工程（若有）工期相应延误的，卖方应承担工期延误产生的相应赔偿责任。

  - 履约保证：本合同履约保证采用如下第  1、3  种方式：

8.1履约保证金

8.1.1  合同签订后 3 个工作日内，卖方须向买方提供合同总价 5 %的履约保证金，计       元人民币，卖方拒不提供的，买方有权解除合同；

8.1.2  履约保证金自递交之日起至设备安装调试验收合格后经扣除卖方应当承担的违约金后7个工作日内无息退还；

8.1.3  如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中得到赔偿；

8.1.4  如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同约定的任何义务，经买方书面催告后7日内，未给予书面答复并改正的，履约保证金将被没收，卖方仍应承担相应的违约责任。

8.2 履约保函

8.2.1 合同签订后 3 个工作日内，卖方须向买方提供银行出具的见索即付、无条件、不可撤销合同总价10%的履约保函（履约保函格式见附件或经买方认可），卖方拒不提供的，买方有权解除合同；

8.2.2  履约保函的有效期限自递交之日起至设备安装调试验收合格为止，无论任何原因导致的产品竣工验收延期，卖方应当延长履约保函的期限；

8.2.3  如卖方未履行合同规定的义务，买方有权从履约保函的金额中得到赔偿。

8.2.4 如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同约定的任何义务，经买方书面催告后7日内，未给予书面答复并改正的，履约保函的款项将被没收，卖方仍应承担相应的违约责任。

8.3 预付款保函

8.3.1合同签订后 10 个工作日内，卖方须向买方提供银行出具的见索即付、无条件、不可撤销与预付款等额的预付款保函（保函格式见附件或经买方认可），卖方拒不提供的，买方有权不支付预付款；

8.3.2  预付款保函的有效期限自开具之日起到设备到货验收合格为止；

8.3.3  如卖方未履行合同规定的义务，买方有权从预付款保函的金额中收回预付款。

  - 知识产权：

卖方保证所售设备及其任何部分不侵犯任何第三方知识产权，若因此问题引起纠纷，卖方应负责解决并承担所有相关费用，并全额赔偿买方遭受的损失。同时还应当向买方承担与损失金额相同的违约金，损失金额包括但不限于支付的使用费、诉讼费用、律师费、调查费、差旅费、赔偿金等全部费用。

  - 产品责任：

卖方对所供设备质量负责，若因卖方提供的设备原因所造成的人身伤亡或财产损失，由卖方负责赔偿。

  - 其他约定事项：

  - 买卖双方均不得将与本合同有关的一切资料及文件内容泄露给与合同履约无关的第三方；

  - 卖方应随设备向买方提供产品合格证、检验报告、使用说明书等相关资料，并提供国家标准或行业标准，否则，买方有权停止支付余款；

  - 本合同自双方委托代理人签字并加盖单位公章或合同章之日起生效；

  - 本合同发生争议协商不成的通过在买方所在地法院诉讼解决。败诉一方承担对方的律师费、诉讼费、差旅费、调查费等费用。

  - 本合同一式 伍 份，买方持 叁 份，卖方持 贰 份。

附件一、技术协议

附件二、保密协议

（本页以下无正文）

| 买方 |  | 卖方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：（章） |  | 单 位 名 称： （章） |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 单位地址： |  | 单位地址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐号： |  | 帐号： |  |
| 税号： |  | 税号： |  |

备注：1.合同条款出现偏差可能会导致投标文件作废。

# 第六部分   投标文件格式

## 附件一  法定代表人授权书

法 人 授 权 委 托 书

本授权书声明：

本人（  ）系  公司（以下简称本公司）的法定代表人，现代表本公司授权  为本公司的合法委托代理人，就 –G20W01-P0F6-041A - 招标文件的报价，以本公司名义处理一切与之相关的事务。

委托代理人的身份证号码：  ，职务：  。

本授权书于 2020 年  月  日签字生效，特此声明。

| 投标人（盖章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（签字）： |  |  |
| 委托代理人（签字）： |  |  |

被授权人签名：                  法定代表人：（签字盖章）

职务：                          职务：

单   位： （盖    章）

年    月   日

## 附件二  投标函

致：浙江省天正设计工程有限公司、杭州碧空环境科技有限公司

- 收到贵方的招标编号为 - G20W01-P0F6-041A - 的招标文件，我方经现场踏勘和研究上述招标文件的招标函、报价须知及前附表、合同条款、技术要求等文件后，我方愿以人民币（大写）  元（RMB：￥  元）的报价按招标文件要求完成招标标的“完整供应、伴随服务、售后服务以及任何缺陷的修补”的全部工作。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（若有），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

- 我方保证，除《报价偏差表》中明示的异议，我方报价应完全符合上述招标文件的要求。

- 本报价文件自报价截止日期起有效期为  天。在此期间内我方的报价有可能中标，我方将受此约束。如果在报价有效期内撤回报价，报价保证金将全部被没收。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本报价文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

- 我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低报价或其它任何报价文件的约束。

- 我方理解贵方有权部分采用或完全不采用报价内容，投标人报价文件必须包含所有招标文件内容，否则报价文件作废。

- 同时我方郑重承诺，如我方放弃报价或参与报价，但很遗憾未能中标，我方将销毁全部招标文件（无论是已存在的硬拷贝还是电子版的软存储），否则我方将承担相应的法律责任。

| 投标人（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码： |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真： |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行帐号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |

## 附件三  开标一览表

招标编号：                                  项目名称：

| 投标人（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 报价内容 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 货物总价（含税） |  |  |  |  | 元 |
| 1.1 |  | 其中：不含增值税价格 |  |  |  |  | 元 |
| 1.2 |  | 增值税税额 |  |  |  |  | 元 |
| 2 |  | 担保 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 其中：履约保证金 |  | 合同总价5%，收到中标通知书后5日内提交 |  |  |  |
| 3 |  | 保证期 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 交货之日起 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 设备正常运转之日起 |  | 24个月 |  |  |  |
| 4 |  | 支付条件 |  | 招标要求 |  |  |  |
| 4.1 |  | 第一次（预付款） |  | 5% |  |  |  |
| 4.2 |  | 第二次（到货款） |  | 35% |  |  |  |
| 4.3 |  | 第三次（调试款） |  | 50% |  |  |  |
| 4.4 |  | 第四次（保证金） |  | 10% |  |  |  |
| 5 |  | 交货地点或状态 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 交货期 |  | 从排产通知书发出后 | 40 | 天 |  |
| 7 |  | 先期图纸交付日期 |  | 从合同签订之日起 |  | 天 |  |
| 8 |  | 最终图纸交付日期 |  | 从合同签订之日起 |  | 天 |  |
| 9 |  | 估计外形尺寸 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 估计装运重量 |  |  |  |  |  |
| 授权代表（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 报价以人民币为结算货币，精确到元。 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 报价应包含设备/材料费、运费、随机备品备件费、成套费、检验费、技术资料费、培训费、利润、税金等一切应由投标人支付的费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 保证期之外备品备件、易损件和专用工具的费用不包含在报价中。 |  |  |  |  |  |  |

## 附件四  投标设备数量价格表

招标编号：

招标项目名称：                                                                          （价格单位：元人民币）

| 序号 | 位号/标准号 | 设备名称 | 厂商、品牌、产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元) | 总价 （元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 台 |  |  | 0.00 | 总价已包含2年维保费，设备材料价格、质保期内备品备件费、关税、增值税、国内外运杂费、工地现场装卸、垂直搬运费、国内外保险费、验收检验备案费等 |
| 2 |  |  |  |  | 台 |  |  | 0.00 |  |
| 3 |  |  |  |  | 台 |  |  | 0.00 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |

投标人（盖章）：

全权代表签字：

日        期：

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

## 附件五  投标人情况表（格式可自拟）

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  | 企人负责人 |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表人 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  | 实现利润 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
| 类似投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型号规格 |  | 上年产量 |  |  | 产品技术先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：              日期：

## 附件六  技术规范/规格偏离及建议表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 |  |  |  | 偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 条目 |  | 说明 | 说明 | 理由 |
| 投标建议 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人申明 |  | 除以上偏差外，投标人完全遵照招标文件中的所有其它要求 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期

## 附件七  材料、辅助材料、专用工具及备品备件清单

| 设备位号 | 型号、规格、品牌 | 产地 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人质保期内对以上备品备件免费进行更换，表所列为质保期满后连续运行2年所需的配套零部件表清单，不变价

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件八  投标人推荐的供选择的配套零部件表

| 投标设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.表所列为质保期满后连续运行2年所需的配套零部件表清单，不变价。

2.表中所列价格不计入投标总价，仅供招标人选购时用。

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件九  2017年1月1日以来业绩情况汇总表

| 项目名称 | 用户名 | 合同价 | 地址、联系电话 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：